시     방     서

공 사 명 : 안동의료원 건강증진센터

(관급자재 실외기 구매 설치)

시  방  서

1. 건    명 : 안동의료원 건강증진센터 관급자재 실외기 구매설치

2. 공사위치 : 안동시태사2길 55번지

3. 납품기한 : 2016. 12. 20 (건축일정에 따라 추후변경 가능)

4. 물품명세

가. 가변형 히트펌프 냉･난방기 실외기(GHP)

형 식	규격	수 량 (대)	냉/난방 능력(KW)	냉 매	전 원 (Ø /V/Hz)	비 고
LPG, LNG 겸용	16마력	2	56/63	R410A	1/220/60	멀티, 현장설치도

5. 자격기준

가. 건설산업기본법에 의한 기계설비공사업 면허를 보유하고 조달청 G2B 분류번호(4010180602, 가스엔진히트펌프)상의 공급 또는 제조 등록된 업체로 한다.

나. 공고 전일부터 주된 영업소의 소재지가 경상북도내에 있는 업체 이어야 하며, 계약상대자 결정일(낙찰자는 계약 체결일)까지 당해 자격을 유지 하여야 합니다.

6. 품질 보증 및 서비스 제도 운영

가. 가스엔진히트펌프 냉난방기(GHP)의 품질보증 기간은 준공검사 후 2년으로 한다.

나. 기기 설치 시 발생된 문제로 인한 하자 건에 대해서는 7일안에 조치 완료 하여야 한다.

7. 일반사항

가. 본 공사에 사용하는 모든 자재는 K.S 규격품으로 시공하여야 한다. 단, 부득이 K.S품이 없는 것은 시공 전 양질의 것을 견본으로 제시하여 우리시의 승인을 얻어 시공토록 한다.

나. 현장에 반입되는 모든 자재는 감독관의 검사를 받아 합격품에 한하여 시공하고 불합격품은 즉시 현장 밖으로 반출한다.

다. 본 설계도서에 오기 및 사소한 누락이 있을 시라도 설비기능상 필요하다고 인정될 때는 공사비 범위 내에서 감독원의 지시에 따라 성실히 시공하여야 한다.

라. 본 공사의 시공에 있어 건물 및 기타에 손상을 주지 않도록 유의할 것이며 만약 손상을 입혔을 때는 동일 재료로서 즉시 원상과 같이 보수한다.

마. 본 공사 시공 중 현장대리인은 항상 상주할 것이며 현장관리 불충분으로 야기되는 모든 보안 및 민･형사상의 책임을 도급자가 져야 한다.

바. 본 공사 계약이 되면 관계기관에 대한 인･허가 사항은 계약자의 부담으로 처리토록 하며 그에 따른 인･허가증을 우리시에 제출하여야 한다.

사. 공사가 완성되면 감독관이 검사하여 이상이 없다고 인정되면 현장을 깨끗이 정리 마감 한다.

아. 본 공사에 대한 공정별 시공과정, 특이부분 및 완성부분 등 공사전반에 대한 시공 상세도를 작성하여 감독관 승인 하에 작업토록 하며, 사진을 촬영하여 준공계 제출 시 상세도 및 사진을 2부 제출하여야 한다.

자. 기타 본 공사와 관련하여 철거된 잔토, 작업 부산물 및 보온재 등의 발생재는 일정장소에 보관한 다음 폐자재 전문처리 업소에 위탁처리하고, 그 처리결과(영수증)를 우리시에 제출토록 한다.

8. 특기사항

가. 적용범위

본 시방서는 겨울철 난방과 여름철 냉방을 한 대의 기기로써 동시에 할 수 있는 냉·난방기의 제작에 적용한다.

나. 제작기준 및 범위

본 제품은 규격서에 준하여야 하며 규격서에 명시되지 않은 사항은 관련 법령 및 규정(KSC9306「에어컨디셔너」) 에 적합하도록 제작하여야 한다.

다. 제작승인

1) 계약자는 계약체결 전 현장여건을 파악하여야 하며, 계약체결 후 설계, 제작에 관계되는 자료 및 도면 등을 감독관에게 제출하여 승인을 득한 후 제작하여야 한다.

2) 계약자는 계약체결 후 즉시 제작에 관한 공정표를 제출 협의하여야 하며 중간검사, 완성검사 및 공장의 제작 입회검사는 수요자와 협의 결정토록 한다.

라. 제출서류 및 기타 수속

관련법령, 조례 및 규칙에 근거하여 제작에 필요한 공공기관 및 기타 기관에 제출할 서류와 수속은 계약자 부담으로 지체 없이 수행하여야 한다.

마. 기기 및 재료

1) 기자재에 사용되는 부품은 KS 표시품 또는 국제규격품을 사용하여야 하며, KS표시품 또는 국제규격품이 없는 기자재는 형식 인품 또는 수요기관 감독관의 승인을 득한 제품을 사용하여야 한다.

2) 필요에 따라 감독관이 자재시험을 요구할 때는 관계기관에 의한 시험성적 결과를 제시하여야 한다.

바. 자재관리

현장에 반입되는 모든 자재는 감독관의 지시에 따라 지정된 장소에 반입하여 하며, 보관된 자재는 손상이 되지 않도록 정리 정돈하여야 한다.

사. 기기제작

본 기기의 제작은 국제표준화 규격, KS 인증 등 공인을 받은 업체로서 제작공장에  온도, 습도 및 풍량이 정밀하게 제어되는 성능시험장치와 신뢰성시험을 할 수 있는 환경시험장치를 구비한 업체에서 제작하여야 한다.

아. 시험 및 검사

1) 감독관은 필요에 따라 재료의 품질 또는 시험을 지시할 수 있으며, 계약자는 이에 성실히 응하여야 한다.

2) 계약자는 제작 중 감독관이 필요하여 성능시험을 요구할 경우 동 시험을 감독관 입회하에 시행하여야 하며 실시결과 불합격된 부분에 대하여는 즉시 보완하고 재시험을 하여야 한다.

3) 멀티형인 경우 -10℃, 한랭지형은 -15℃ 난방 저온 능력 자체시험 시에는 일반 사용자가 통상적으로 사용하는 방법으로 운전 조작하여 측정하며, 성능, 소비전력, 소비전류, 운전주파수, 성적계수(COP)를 시험 성적서에 기재한다. 또한 최대수요전력관리 및 전기부하설계를 위하여 냉방과 부하 시험을 실시하고 성능, 소비전력, 소비전류를 제품규격서 및 명판에 표기하여야 한다.

4) 소음 및 진동에 대한 시험 및 검사를 하여야 한다.

자. 제출서류

계약자는 납품 시 국내 또는 국외 공인기관 냉·난방 시험성적서(멀티형은 자체시험성적서)를 제출하여야 하며, 납품물품이 검사에 이상이 있을 시는 즉시 반출한다.

차. 안전조치

계약자는 납품 시 제반 안전조치를 취하여야 하며, 납품 시 일어나는 안전사고에 대하여 모든 책임을 진다.

9. 냉난방기 특기사항

가. 실외기 설치

1) 실외기 상호 간섭에 의한 영향이 생기지 않도록 적정거리를 유지하여 설치한다.

2) 규정된 배관길이(편도 100m) 및 허용 높이[실외기와 실내기간 50m 또는 30m(실외기가 실내기보다 낮게 설치되는 경우)] 내에서 설치하여야 한다.

3) 실외기 상부 1,500mm 이내에 장애물이 없는 곳에 설치하며 장애물이 있는 경우 협의에 의해 설치위치의 변경 또는 별도의 후드를 설치할 수 있도록 한다.

4) 강력한 전자기장을 발생시키는 물체에서 최소한 3m는 이격하여 설치한다.

5) 실외기 패드 안착을 포함하여 설치한다.

10. 기타

가. 삼성전자 주식회사와 물품공급 또는 기술지원협약서가 체결됨.

나. 물품공급 및 서비스 확약서를 계약후 10이내 제출 하여야 한다.

다. 신규 설치되는 GHP실외기는 기존 발주되어 계약된 관급자재 실내기[(주)삼성전자]와 호환이 가능한 제품이어야 한다.